## （完成）添付書類ﾁｪｯｸｼｰﾄ ver.1.1
Ver1.1 | [5 empty] | 受付番号
給水装置工事チェックシート（完成届・検査） 【添付書類】
工事申込者氏名
| 給水装置工事場所 |  |  | 亘理町
（□にチェック （”☑”） を記入してください）
（対象外の項目は（”☒”）を記入してください）
| 完了届 | [5 empty] | 公認業者 | 亘理町
| 工事申込者が押印している | [5 empty] | □ | □
| （利害関係がある場合）関係者より同意確認し記入している又は確認書類がある | [5 empty] | □ | □
| 工事申込時より変更となった項目がある | [5 empty] | □ | □
| 所定の項目全てに必要な事項を記入している | [5 empty] | □ | □
| その他 | [5 empty] | 公認業者 | 亘理町
| （第1止水栓までの分岐工事の場合）施工写真を提出している（水圧テスト等含む） | [5 empty] | □ | □
| （既設給水装置を廃止する場合）配水管分岐箇所で閉栓した施工写真を提出している | [5 empty] | □ | □
| （完了検査時に臨時用の使用を中止する場合）給水契約中止届を提出している | [5 empty] | □ | □
| （完了検査時にメーターを設置する場合）給水契約申込書を提出している | [5 empty] | □ | □
（※施主に給水開始日の確認を取っている）
| 完了検査 | [6 empty] | 亘理町
| 分岐工事 （写真検査） | 配水管位置、管種、口径、深さを確認している | [5 empty] | □
|  | 分岐位置は適正である | [5 empty] | □
【直管部から分岐されているか、接合部(継手)や他の分岐より30cm以上離れているか等】
|  | 管種に応じた器材（刃）で穿孔している | [5 empty] | □
|  | 防食コアを装着している | [5 empty] | □
|  | 水圧テストを行っている | [5 empty] | □
| 一般 | メーターボックス内の構造が亘理町仕様となっている | [5 empty] | □
|  | メーターボックスの設置位置は適正である | [5 empty] | □
|  | 第１止水栓の設置状況及びオフセットの確認 | [5 empty] | □
|  | メーターボックスの二次側に水抜き栓を設置している | [5 empty] | □
|  | 露出配管は適切な凍結防止対策（電熱線等）をしている | [5 empty] | □
|  | 完成図と管種、口径、延長、器具等が整合している | [5 empty] | □
|  | 完成図に対し記入漏れの器具等はない | [5 empty] | □
| 自家水 | クロスコネクションされていない | [5 empty] | □
| 受水槽 | 逆流防止構造となっている | [5 empty] | □
|  | 受水槽の一次側に直結給水栓を設置している | [5 empty] | □
| 水質検査 | 濁り・色・臭気・残留塩素（0.1ppm）の確認 | [5 empty] | □
| 機能検査 | 通水後、各給水用具から各々放流し、メーター経由の確認及び給水用具の動作確認 | [5 empty] | □
| 水圧テスト | 一定の水圧（1.0Mpa）を3分以上掛けた状態を保持している（メーター1次側を含む） | [5 empty] | □
| その他 | 工事申込者に対し施工者が工事内容等の説明を行っている | [5 empty] | □
※ 現地で検査することが困難な部分については、写真等で確認する